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Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja dwóch zbiorników podziemnych na propan o pojemości 4800 L, zlokalizowanych przy ul. Rydzowej 1A, poprzez wykonanie rewizji wewnętrznej oraz próby ciśnieniowej.

Dane techniczne zbiorników:
Pojemność zbiornika– 4850 L
Umiejscowienie – zbiornik podziemny
Gaz – propan
Wypełnienie zbiorników (stan na dzień 27.05.2025) zbiornik 1 – 55 %, zbiornik 2 – 45 %

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegać na:
· wykonanie rewizji wewnętrznej 
· urządzenie należy opróżnić z czynnika zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa, obserwując wskazania manometru oraz warunki panujące wewnątrz. Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem umożliwiającym opróżnienie zbiorników ze znajdującego się w nich gazu, tak aby po zakończeniu badania przetoczyć go z powrotem do zbiorników ;
· należy otworzyć wszelkie dostępne do oględzin otwory rewizyjne (np. włazy, wyczystki, króćce, wzierniki);
· urządzenie należy oczyścić przez przemycie, przedmuchanie parą lub gazem obojętnym oraz przedmuchanie powietrzem do stopnia umożliwiającego oględziny powierzchni ścianek wewnętrznych;
· na czas trwania prac należy wyłączyć z ruchu wszelkie urządzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla wykonujących badania (w tym środki zasilania);
· należy zapewnić bezpieczne oświetlenie urządzenia
· w czasie wykonywania badania należy przestrzegać wszelkich zasad BHP, w tym m.in. zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej, indywidualnej i ppoż.
· wykonanie próby ciśnieniowej 
· próbę ciśnieniową urządzenia wykonuje się jako hydrauliczną. W technicznie uzasadnionych przypadkach próbę hydrauliczną można zastąpić inną próbą lub badaniem innego rodzaju;
· wartość ciśnienia próbnego przyjmuje się zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia;
· temperatura płynu próbnego zazwyczaj nie powinna być niższa niż 100C i wyższa niż 500C;
· należy liczyć się z koniecznością całkowitego odcięcia urządzenia od instalacji poprzez np. zaślepienie króćców, skuteczne zamknięcie zaworów odcinających, stosowanie obejść;
· próbę przeprowadza się w warunkach umożliwiających oględziny ścianek, złączy spawanych i połączeń rozłącznych;
· próba może być wykonywana bez zdejmowania izolacji zewnętrznej;
· w czasie wykonywania badania należy przestrzegać wszelkich zasad BHP, w tym m.in. zapewnić niezbędne środki ochrony zbiorowej, indywidualnej i ppoż.
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