SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE	3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  PROJEKTANTA	5

ZAŚWIADCZENIE P.O.I.I.B PROJEKTANTA	6

1.	TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA	7

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	7

3.	CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	7

4.	INSTALACJA GRZEWCZA	9

4.1	ŹRÓDŁO CIEPŁA	9

4.2	OPIS  INSTALACJI GRZEWCZEJ	9

4.3	ELEMENTY GRZEJNE	9

4.4	PRZEWODY	9

4.5	IZOLACJA PRZEWODÓW	9

4.6	REGULACJA INSTALACJI	10

4.7	ODPOWIETRZENIE  I ODWODNIENIE INSTALACJI	10

4.8	PRÓBY CIŚNENIOWE I ODBIÓR	10

5.	INSTALACJA WENTYLACJI	11

5.1	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	11

5.2	OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ	12

5.3	WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH	13

5.4	ZABEZPEZBIECZENIE PRZED HALASEM	13

5.5	IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH	13

5.6	WYTYCZNE BHP	14

5.7	ZAŁOŻENIE BRANŻOWE	14

6.	INSTALACJA KLIMATYZACJI	14

6.1  OPIS INSTALACJI	14

6.2  OBLICZENIA I DOBÓR JEDNOSTEK	14

6.3  RUROCIAGI FREONOWE	15

6.5 SKROPLINY	16

6.6 PRÓBY INSTALACJI FREONOWEJ I NAPEŁNIENIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM	16

6.7 ZAŁOŻENIA BRANŻOWE	16

SPIS RYSUNKÓW

| NR | TYTUŁ | SKALA |
| --- | --- | --- |
| IS-01 | Instalacja wod-kan | 1:100 |
| IS-02 | Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej | 1:50 |
| IS-03 | Instalacja grzewcza | 1:100 |
| IS-04 | Instalacja wentylacji i klimatyzacji | 1:50 |

# OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane 
(Dz. U z 2020, poz.  nr. 1333, ze zmianami)

OŚWIADCZAM

że projekt wykonawczy

INSTALACJI WEWNETRZNYCH – WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Dla

MODERNIZACJI BUDYNKU SIEDZIBY LASÓW MIEJSKICH WARSZAWA 
	przy ul. Korkowej 170 A

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ora zasadami wiedzy technicznej.

………………………………………………..
Projektant

UPRAWNIENIA BUDOWLANE  PROJEKTANTA

ZAŚWIADCZENIE P.O.I.I.B PROJEKTANTA

# TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy dla  modernizacji siedziby Lasów Miejskich Warszawa  przy ul. Korkowej 170A  w Warszawie w zakresie poniższych instalacji sanitarnych:

- instalacji grzewczej

- instalacji wentylacji

- instalacji klimatyzacji

- instalacji wodno-kanalizacyjnej

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych

- Projekt wykonawczy – Architektura dla projektowanego budynku

- Projekt zagospodarowania terenu

- Ustawa z dnia 7 lipca 2004 roku Prawo Budowlane , Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471.;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr 113, poz. 954

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust.nr.75/2002, ze zm. Dz.U. 2020 poz. 1608).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r, w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.Ust.nr.217/2002,poz. 1833 z późn. zmianami Dz. U. z 2011 r. nr 274, poz. 1621).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz.U. z 2007 r. nr 49 poz. 330);

- Procedury i instrukcje organizacji, wykonywania i dokumentowania prac gazo niebezpiecznych i niebezpiecznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej , Gazowej i Klimatyzacji

- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem.

- Wytyczne branżowe w zakresie architektury, konstrukcji

- Założenie i wytyczne przekazane przez inwestora

# CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku siedziby Lasów Miejskich Warszawa przy ul. Korkowej 170A w Warszawie. Modernizacja obejmuje przebudowę paszarni na  salę konferencyjną .

# INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA

  - Instalacja wody

W istniejącym budynku w ramach modernizacji utworzono pomieszczenie biurowo – konferencyjne z zapleczem socjalnym. Całość przedstawiono w części rysunkowej.

Urządzenia sanitarne, zlew oraz zmywarka zostaną zasilone w wodę zimna i ciepła z istniejącej instalacji wodociągowej.

Woda zimna do budynku dostarczana jest przez istniejące przyłącze wodociągowe. Instalacja wody zimnej prowadzona jest pod stropem kondygnacji 1, do szachów instalacyjnych i z szachów do węzłów sanitarnych na poszczególnych kondygnacjach budynku.

Woda ciepła dla budynku przygotowana jest w istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej na kondygnacji parteru budynku. Z pomieszczenia kotłowni instalacja wody ciepłej prowadzona jest pod stropem kondygnacji 1. Instalację prowadzić należy równolegle z instalacją wody ciepłej. W szachtach instalacyjnych w najwyższym punkcie należy połączyć instalację cyrkulacji z instalacją wody ciepłej.

## Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie ścieków z budynku grawitacyjnie. Zaprojektowano system kanalizacji niskoszumowej. Rury PP trójwarstwowe z dodatkiem talku, kształtki jednowarstwowe z dodatkiem minerału. Piony z rur polipropylenowych warstwowych o podwyższonych parametrach akustycznych z wentylacją główna zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, wyposażone u podstawy w rewizje i zakończone wywiewkami w najwyższym punkcie. Piony kanalizacyjne będą obudowane. Jako system niskoszumowy nie wymagają dodatkowego wygłuszania wełną mineralną. Podejście do  zlewozmywaka, zmywarki montowane w bruzdach i zabezpieczone wężem izolacyjnym z pianki polietylenowej o grubości 4mm. Przewody kanalizacyjne wykonać z rur PP warstwowych, kielichowych z uszczelkami EDPM, łączonymi na wcisk o średnicach 75 i 50mm. Na poszczególnych pionach kanalizacyjnych na parterze przewiduje się rewizje. Montaż przewodów wyłącznie przy pomocy systemowych obejm rurowych z wkładka wygłuszającą hałas materiałowy. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody należy zabezpieczyć przed propagacją hałasu materiałowego, miękką otuliną lub taśmą izolacyjną z pianki polietylenowej. Przejścia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody. Opaski ogniochronne wyposażone w materiał izolacyjny zabezpieczający przed propagacją hałasu materiałowego.

# INSTALACJA GRZEWCZA

ZAŁOŻENIA:

- Temperatury zewnętrzne przyjęto zgodnie z normą PN- 82/B-02403, zima: tz = - 20 °C;

- Współczynniki przenikania ciepła U dla przegród oraz temperatury wewnętrzne przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( z pózn. zmianami);

- obliczenia obciążenia cieplnego wykonano na programie OZC 6.9 Pro zgodnie z PN-EN-12831.

Przyjęta temperatura w pomieszczeniach :

- pomieszczenie recepcji, gabinet, korytarz	+ 200C

## ŹRÓDŁO CIEPŁA

Ciepło dla celów grzewczych dostarczone będzie z istniejącej kotłowni gazowej zlokalizowanej w części przeznaczonej na cele lecznicze dla zwierząt.

## OPIS  INSTALACJI GRZEWCZEJ

Budynek wyposażony jest w istniejącą instalację centralnego ogrzewania w układzie dwururowym pompowym, w systemie  ciśnieniowym (zamkniętym), zabezpieczoną naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczeństwa, z rozdziałem dolnym, system rozdzielaczowy. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejącej kotłowni. Czynnik grzewczy  w istniejącym obiegu CO 70/50 °C. Straty ciepła w modernizowanej części będą pokryte przez ogrzewanie podłogowe czynnik grzewczy będzie uzyskiwany przez podmieszanie pompowe, w skrzynce rozdzielaczowej, o temperaturze 45/35oC.
Podmieszanie pompowe realizowane będzie przez gotową grupę pompowa spełniająca następujące wymagania H=0,51m oraz Q=0,37m3/h, grupa powinna być wyposażona w termostatyczny zawór trójdrogowy o Kvs =2,5.

## ELEMENTY GRZEJNE

W przebudowywanej części budynku projektuje się ogrzewanie podłogowe wykonane metodą suchą. Przewody ogrzewania prowadzone w profilowanej płycie styropianowej z profilem metalowym. System mocowania typu TBS np. produkcji KAN

## PRZEWODY

Projektuje się wykorzystanie istniejących przewodów  instalacji CO zasilającej istniejące grzejniki . Nowe przewody projektuje się z rur tworzywowych PERT/Al./PERT. Należy się wpiąć nimi do istniejącej instalacji w kotłowni wykonanej z przodów PERT/Al./PERT 50x4,5.

## IZOLACJA PRZEWODÓW

Przewody poziome i pionowe należy izolować cieplnie otuliną o współczynniku przenikania ciepła 0,035W/mK, o charakterystyce nie rozprzestrzeniającej ognia (NRO) i oznakowanej zgodnie z PN-70/B-01270.

Grubość izolacji zgodna z aktualnym Rozporządzeniem wynosić będzie:

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mK) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2. | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3. | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | Równa średnicy wew. rury |
| 4. | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5. | Przewody i armatura wg lp. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z lp. 1-4 |
| 6. | Przewody ogrzewań centralnych wg lp. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z lp. 1-4 |
| 7. | Przewody wg lp. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
| Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna. |  |  |

## REGULACJA INSTALACJI

Regulacja instalacji odbywa się poprzez zawory równoważące zainstalowane przy skrzynkach rozdzielaczach oraz nastaw wstępnych przy grzejnikowych zaworach termostatycznych  w istniejących  grzejnikach . Dla nowoprojektowanego ogrzewania podłogowego podaje się przepływy podane w części rysunkowej. Do regulowania ogrzewania podłogowego należy zamontować termostat pokojowy sterujący zaworami termostatycznymi zamontowanych na powrocie belki rozdzielaczowej.

## ODPOWIETRZENIE  I ODWODNIENIE INSTALACJI

W najniższych punktach instalacji przewiduje się odwodnienia poprzez kurki spustowe DN25 umieszczone przy rozdzielaczu. Odpowietrzenie instalacji grzewczej odbywać się będzie przy pomocy automatycznych odpowietrzników umieszczonych przy grzejnikach oraz na rozdzielaczach.

## PRÓBY CIŚNENIOWE I ODBIÓR

Badania szczelności instalacji należy przeprowadzić przed pomalowaniem elementów instalacji i wykonaniem izolacji termicznej. Badanie na zimno należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych. W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji w stanie zimnym połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia. Płukanie prowadzić do momentu wypływu czystej wody. Na 24 godziny przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym czasie dokonać należy dokładnych oględzin całej instalacji. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno należy wyregulowaną instalację poddać próbie na gorąco. Przed przystąpieniem do próby na gorąco budynek powinien być ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. Wynik próby na gorąco uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdza się trwałych odkształceń.

Z próby ciśnieniowej wyłączyć naczynie wzbiorcze.

W celu zapobieżenia odkładania się osadu wapnia i powstawaniu korozji wewnętrznej należy napełnić instalację wodą uzdatnioną. Jakość wody w systemie grzewczym powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607.

UWAGI KOŃCOWE:

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta.

Wszystkie zmiany lub odstępstwa od projektu dotyczące zastosowanych materiałów czy rozwiązań powinny być uzgodnione z projektantem, ponieważ mogą one wiązać się z koniecznością ponownych obliczeń regulacji instalacji c.o. Minimalne wymagane parametry dla wszystkich elementów instalacji c.o. wynoszą 90°C i 0,6 MPa

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu  powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie ( certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną)

- montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP

- wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP.

Warunki wykonania

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem i wymogami opracowań Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji – COBRTI Instal, zeszyty 1-11.

# INSTALACJA WENTYLACJI

## INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO:

| PARAMETR | LATO | ZIMA |
| --- | --- | --- |
| Temperatura [°C] *) | +30 | -20 |
| Wilgotność względna [%] **) | 45 | 100 |
| Prędkość powietrza [m/s] ***) | ~1,7 | ~2,5 |
| *) Dane wg: Polska Norma PN-76/B-03420, „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego”, Polska Norma PN-82/B-02430, „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego **) Polska Norma PN-76/B-03420, „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego ***) Dane wg. M. Malicki : „Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977 uwaga: Polska – przeważający wiatr : zachodni (60% wszystkich dni wietrznych) |  |  |

PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO:

Aktywność fizyczna: mała

| PARAMETR | LATO | ZIMA |
| --- | --- | --- |
| Temperatura [°C] *) | wynikowa | +20 |
| Wilgotność względna [%] *) | wynikowa | wynikowa |
| Prędkość powietrza [m/s] *) | ~0,2 | ~0,2 |
| Dop.poziom ciśn.akust. [dB] | 40÷50 |  |
| *) Dane wg: Dla lata: Polska Norma PN-78/B-03421, „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi” Wg EN ISO 7730 Dla zimy: Polska Norma PN – 82/B-02401 |  |  |

## OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

W przebudowywanej części budynku projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną z odzyskiem ciepła z rotorowym wymiennikiem ciepła i nagrzewnica freonową. Centrala zlokalizowana jest na poziomie  nieogrzewanego poddasza .

Świeże powietrze dostarczane będzie przez czerpnie ścienną, a następnie przygotowywane w centrali i nawiewane do pom. recepcji oraz gabinetu przez kratki nawiewne, a do korytarza poprzez zawór wentylacyjny. Zużyte powietrze będzie usuwane z pomieszczeń poprzez kratkę wyciągową kierowane do centrali wentylacyjnej, skąd po odzysku ciepła będzie usuwane na zewnątrz poprzez istniejącą wyrzutnie.

Przyjęte ilości powietrza zgodne z tabelą poniżej:

| NR | OPIS POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOŚĆ | KUBATURA | NAWIEW |  |  | WYWIEW |  |  | TRANSFER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ILOŚĆ POWIETRZA (PRZYJĘTO) | ILOŚĆ WYMIAN | SYSTEM | ILOŚĆ POWIETRZA (PRZYJĘTO) | ILOŚĆ WYMIAN | SYSTEM | ILOŚĆ POWIETRZA | POMIESZCZENIE |
| [-] | [-] | [m2] | [m] | [m3] | [m3/h] | [h-1] | [-] | [m3/h] | [h-1] | [-] | [m3/h] | [-] |
| 2,24 | Aneks | 5,66 | 3,00 | 17,0 | - | - | - | 60 | 3,5 | WA | 60 | 2,21 |
| 2,21 | Sala Konf. | 98,38 | 3,00 | 295,1 | 1300 | 4,4 | N1 | 1240 | 4,2 | W1 | -60 | 2,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BILANS | 0 |  |

## WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Jako elementy zawieszeń kanałów należy stosować: taśmy perforowane, uchwyty ocynkowane w kształcie litery V, L lub Z z wkładkami gumowymi do tłumienia drgań, pręty gwintowane ocynkowane M 8 i M 10, klamry montażowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby , nity, kołki rozporowe itp.

Całość robót wykonać zgodnie  z niniejszym projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Sławomir Pykacz, Elżbieta Buczyńska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesień 2002r.

Prace rozruchowe wykonać według PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Kanały wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne łączone na kołnierze. Przewody typu „Spiro” łączone na wsuwki.

Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A wg BN-88/8865-04 (szczelność normalna). Kanały i wszystkie elementy instalacji montować na podwieszeniach zapewniających stabilność instalacji. Niedopuszczalne jest opieranie lub mocowanie instalacji do sufitu podwieszonego lub innych instalacji czy elementów wykończenia wnętrz. Odległości między podporami max. 1,5 m, przy czym maksymalne ugięcie przewodu między podporami nie może przekraczać 50 mm. Minimalny promień gięcia R = 1,5 Dn. W miejscach, gdzie jest to możliwe należy stosować jak największy promień gięcia.

Każdorazowo po zmontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią. Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy uszczelnić. W miejscach przejść przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych stosować zabezpieczenia zgodnie z punktem: zabezpieczenie p.poż.

## ZABEZPEZBIECZENIE PRZED HALASEM

Na przewodach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych przewiduję się wykorzystanie istniejących tłumików akustycznych na poziomie piętra.

## IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

Izolacje kanałów wentylacyjnych wykonać w następujący sposób:

- kanały nawiewne i wywiewne w nie ogrzewanej części budynku, izolować termicznie wełną mineralną o grubości 100 mm np.: Alu Lamella Mat firmy Rockwool.

## WYTYCZNE BHP

Montaż instalacji prowadzić przestrzegając obowiązujące przepisy BHP dla robót wentylacyjnych. Eksploatacja urządzeń przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy przeglądy urządzeń prowadzić przy odłączeniu zasilania elektrycznego. Wszystkie zainstalowane urządzenia powinny posiadać ochronę przeciwporażeniową. Regularnie sprawdzać poziom zabrudzenia filtrów powietrza (serwis), sprawdzać i ewentualnie czyścić wymienniki ciepła.

## ZAŁOŻENIE BRANŻOWE

Branża budowlana

- wykonanie przebić przez przegrody budowlane dla przewodów wentylacyjnych i ich uszczelnienie.

- Doprowadzenie energii elektrycznej do urządzeń.

# INSTALACJA KLIMATYZACJI

## 6.1  OPIS INSTALACJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacyjnej typu Split dla przebudowywanej części budynku  zlokalizowanego przy ul. Korkowej 170 w Warszawie.

Jednostki zewnętrzne – 1 agregat freonowy, zlokalizowany na ścianie budynku wg rysunków.

## 6.2  OBLICZENIA I DOBÓR JEDNOSTEK

Zyski ciepła przez przegrody przezroczyste w wyniku nasłonecznienia:

QOK=F∙∅1∙∅2∙∅3∙RS∙IC+RC∙IR+Kok∙tz-tp; W

gdzie:

F – powierzchnia okna w świetle muru; [m2]

∅1 - współczynnik poprawkowy, uwzględniający udział powierzchni szkła w powierzchni okna w świetle muru, [-]

∅2 - współczynnik poprawkowy, uwzględniający wysokość położenia obiektu nad poziomem morza, [-]

∅3 – współczynnik poprawkowy, uwzględniający rodzaj szkła, ilość szyb, urządzenia przeciwsłoneczne,

RS – stosunek powierzchni nasłonecznionej do powierzchni całkowitej okna w świetle muru, [-]

RC – stosunek powierzchni zacienionej do powierzchni całkowitej okna w świetle muru, [-]

IC -  wartość chwilowego natężenia całkowitego promieniowania słonecznego dla danej godziny w danym miesiącu (po przejściu przez pojedynczą szybę o grubości 3 mm)

IR - wartość chwilowego natężenia promieniowania słonecznego rozproszonego dla danej godziny w danym miesiącu (po przejściu przez pojedynczą szybę o grubości 3 mm)

Kok – współczynnik przenikania ciepła dla okna, [W/m2K]

tz – temperatura powietrza zewnętrznego w rozpatrywanym miesiącu o danej godzinie, [oC] (PN-76/B-03420)

tp – temperatura powietrza wewnętrznego, [oC] (PN-78/B-03421)

Suma zysków ciepła jawnego dla pomieszczeń:

Jednostką wewnętrznymi będzie klimatyzator typu kaseta  SUZ-M35VA z maskownicą SLP-2FA sterowanie urządzeniem za pomocą pilota przewodowego PAR-41MAA

Oprócz jednostki klimatyzacyjnej odbierającej zyski ciepła. Powietrze w centrali będzie schładzane latem za pomocą chłodnicy freonowej.

W istniejącym pomieszczeniu biura 2.19 należy przenieść istniejąca jednostkę klimatyzacyjna nad nowoprojektowane drzwi.

## 6.3  RUROCIAGI FREONOWE

Rurociągi freonowe wykonać z rur miedzianych bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 10 MPa, łączonych na lut twardy. Przewody freonowe prowadzone wewnątrz budynku na całej długości będą fabrycznie preizolowane. Przewody prowadzone na zewnątrz prowadzić w rurze karbowanej. Izolacje montować na suchych i odtłuszczonych powierzchniach rurociągów po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności. Przed napełnieniem instalacji, przewody należy przedmuchać sprężonym azotem technicznym. Wykonać próbę szczelności. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalacje należy napełnić freonem R32 i przeprowadzić rozruch instalacji. Próba szczelności musi być zgodna z normą EN378-2.

Rurociągi chłodnicze prowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach.

Rurociągi należy zaizolować cieplnie zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami. Instalację na zewnątrz należy zabezpieczyć przed promieniowaniem UV oraz uszkodzeniem mechanicznym poprzez rurę karbowaną.

Wszystkie przewody o średnicy równej lub mniejszej 5 / 8 ‘’ prowadzić w izolacji fabrycznej.

6.4 PRZEPUSTY INSTALACYJNE

Przepusty instalacyjne przez ścianę zewnętrzną należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przepust ma być dostosowany do wielkości przechodzącej przez niego instalacji. Wykończenie otworu – zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wymaganiami ppoż. Przejścia instalacji freonowych i skroplinowych przez przegrody stanowiące oddzielenia stref ppoż. należy zabezpieczyć masą ogniochronną w sposób odpowiedni dla odporności ogniowej przegrody (np. Hliti CFS-B lub CFS-F FX). Przejścia instalacji kablowych przez przegrody stanowiące oddzielenia stref ppoż. należy zabezpieczyć masą ogniochronną w sposób odpowiedni dla odporności ogniowej przegrody (np. Hliti CFS-S SIL).

## 6.5 SKROPLINY

Skropliny odprowadzone będą za pomocą pompek skroplin, a następnie prowadzić grawitacyjnie ze spadkiem minimum 1% w kierunku odprowadzenia. Włączenia do pionów kanalizacyjnych należy wykonać poprzez syfon. Podłączenie węża odpływowego wykonać ściśle wg instrukcji montażu producenta. Instalacje wykonać z rur tworzywowych wodociągowych łączonych przez klejenie (np. z rur klejonego systemu PVC Nibco). Rury należy przycinać prostopadle do ich osi. Po przecięciu rury należy z jej krawędzi usunąć zadziory i sfazować zewnętrzną krawędź. Łączenie rur i łączników wykonać za pomocą systemowych klejów agresywnych (proces łączenia polega na przenikaniu materiałów ścianek łączonych elementów). Czyszczenie i klejenie przeprowadzić zgodnie z instrukcją dostawcy systemu.

Podwieszenia rurociągów montować w odstępach nie większych niż 1,0 m.

## 6.6 PRÓBY INSTALACJI FREONOWEJ I NAPEŁNIENIE CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM

Po zmontowaniu instalacji freonowej należy przedmuchać ja azotem, a następnie poddać próbie ciśnieniowej przez napełnienie azotem na ciśnienie próbne podane w DTR urządzeń. Po pozytywnej próbie ciśnieniowej dokonać osuszenia poszczególnych obiegów za pomocą pompy próżniowej. Następnie można przystąpić do napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji. Pracownicy wykonujący prace montażowe instalacji klimatyzacji i nadzór wykonawczy muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dotyczące urządzeń i instalacji chłodniczych oraz stosowne certyfikaty uprawniające do pracy z czynnikami, wymagane ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową.

## 6.7 ZAŁOŻENIA BRANŻOWE

Branża budowlana

- Należy wykonać przebicia w miejscach przejść instalacji przez przegrody budowlane. Przejścia należy uszczelnić.
-Jednostkę zewnętrzną zlokalizować na konstrukcji stalowej na elewacji zewnętrznej budynku.

Branża elektryczna

- Doprowadzenie energii elektrycznej do urządzeń.